## Beregningsark
Projeknavn: | [8 empty] | Fremløbstemperatur |  |  |  | 65 | °C
[9 empty] | Returtemperatur Varme |  |  |  | 30 | °C
[9 empty] | Returtemperatur GVV |  |  |  | 30 | °C
Varmeværk: | [8 empty] | Returtemperatur VVB |  |  |  | 30 | °C
|  |  |  | StikSTAR v 4.1 |  |  | d. 181203 |  | Delta-T Varme |  |  |  | 35 | °C | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[9 empty] | Delta-T GVV |  |  |  | 35 | °C
Gade/Husnummer: | [8 empty] | Delta-T VVB |  |  |  | 35 | °C |  | Mellemregning | [6 empty] | OPSLAG VED DIMENSIONSVALG
|  |  |  | Gule felter skal udfyldes/rettes |  |  |  |  | Minimum differenstryk Pkt. 1 |  |  |  | 3 | mVS
[9 empty] | Differenstryk i tilslutning |  |  |  | 9 | mVS
Projeknavn: | [8 empty] | Kinematisk Viscositet |  |  | 3.65e-07 |  | m²/s
[9 empty] | Varmefylde medie |  |  |  | 4.187 | kJ/kg K
[9 empty] | Massefylde medie |  |  |  | 0.98 | kg/l
[16 empty] | Fremløb | Retur | Fremløb | Retur | Fremløb | Retur |  | Ruhed | Fremløb |  | Retur
Stiklednings-længde | Effekt Rum-opvarmning | Effekt GVV | Effekt VVB | Flow | VÆLG DIMENSION | Valgt dimension Fremløb | Strømnings-hastighed Fremløb | Tryktabsgradient Fremløb | Tryktab delstrækning | Valgt dimension Retur | Strømnings-hastighed Retur | Tryktabsgradient Retur | Tryktab delstrækning | BOOSTER pumpe | Differenstryk Disponibel | di | di | Re | Re | Friktionsfaktor Lambda | Friktionsfaktor Lambda |  |  | d | s | d | s
m | kW | kW | kW | kg/s |  | mm | m/s | mmVS/m | mVS | mm | m/s | mmVS/m | mVS | mVS | mVS | mm | mm | [5 empty] | m | mm | mm | mm | mm
20 | 10 | 0 | 8 | 0.12283 | 22-22 | 22 | 0.41541 | 12.414 | 0.24828 | 22 | 0.41541 | 12.414 | 0.24828 | 0 | 8.5034 | 19.6 | 19.6 | 22306.7704 | 22306.7704 | 0.028229 | 0.028229 | 48.1456 | 3e-05 | 22 | 1.2 | 22 | 1.2
[5 empty] | Kobber | [8 empty] | Hovedl. | Hus | [12 empty] | 0 | 20
|  |  | Liter/time | 451.2092 | [6 empty] | Trykforløb: |  | Fremløb: | 9 | 8.7517 | [12 empty] | 9 | 8.7517
[13 empty] | Retur: | 5.5034 | 5.7517 | [12 empty] | 5.5034 | 5.7517
Alternativ løsning Nr 1: | [14 empty] | Disp. Alt 1
20 | 10 | 0 |  | 0.12283 | 22-28 | 22 | 0.41541 | 12.414 | 0.24828 | 28 | 0.25533 | 3.7471 | 0.074941 | 0 | 8.6768 | 19.6 | 25 | 22306.7704 | 17488.508 | 0.028229 | 0.028767 | 48.1456 | 3e-05 | 22 | 1.2 | 28 | 1.5
[5 empty] | Kobber | [8 empty] | Hovedl. | Hus
[11 empty] | Trykforløb: |  | Fremløb: | 9 | 8.7517 | [12 empty] | 9 | 8.7517
[13 empty] | Retur: | 5.6768 | 5.7517 | [12 empty] | 5.6768 | 5.7517
Alternativ løsning Nr 2: | [14 empty] | Disp. Alt 2
20 | 10 | 0 |  | 0.12283 | 28-28 | 28 | 0.25533 | 3.7471 | 0.074941 | 28 | 0.25533 | 3.7471 | 0.074941 | 0 | 8.8501 | 25 | 25 | 17488.508 | 17488.508 | 0.028767 | 0.028767 | 78.3293 | 3e-05 | 28 | 1.5 | 28 | 1.5
[5 empty] | Kobber | [8 empty] | Hovedl. | Hus
[11 empty] | Trykforløb: |  | Fremløb: | 9 | 8.9251 | [12 empty] | 9 | 8.9251
[13 empty] | Retur: | 5.8501 | 5.9251 | [12 empty] | 5.8501 | 5.9251
Grafisk illustration af differenstrykket over stikledningen ved de valgte dimensioner

## Dimensionsoversigt
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Varmeståbi Fig 9.24, udgave 1 af 1991.
VALG |  | Ruhed | Fremløb |  | Retur
| Materiale |  | d | s | d | s
|  | m | mm | mm | mm | mm
16-16 | AluPEX | 3e-05 | 16 | 2 | 16 | 2 | Varmeståbi fig anviser 0,0015mm, som grundlag for beregningerne ved nye plastrør.
16-20 | AluPEX | 3e-05 | 16 | 2 | 20 | 2 | Idet enkeltmodstande ikke er indregnet, anvender vi den dobbelte ruhed. (svarende til stål)
20-20 | AluPEX | 3e-05 | 20 | 2 | 20 | 2
20-25 | AluPEX | 3e-05 | 20 | 2 | 25 | 2.5
25-25 | AluPEX | 3e-05 | 25 | 2.5 | 25 | 2.5
25-32 | AluPEX | 3e-05 | 25 | 2.5 | 32 | 3
32-32 | AluPEX | 3e-05 | 32 | 3 | 32 | 3
32-40 | AluPEX | 3e-05 | 32 | 3 | 40 | 3.6
40-40 | AluPEX | 3e-05 | 40 | 3.6 | 40 | 3.6
18-18 | Kobber | 3e-05 | 18 | 1 | 18 | 1 | Varmeståbi fig anviser 0,0015mm, som grundlag for beregningerne ved nye kobberrør.
18-22 | Kobber | 3e-05 | 18 | 1 | 22 | 1.2 | Idet enkeltmodstande ikke er indregnet, anvender vi den dobbelte ruhed. (svarende til stål)
22-22 | Kobber | 3e-05 | 22 | 1.2 | 22 | 1.2
22-28 | Kobber | 3e-05 | 22 | 1.2 | 28 | 1.5
28-28 | Kobber | 3e-05 | 28 | 1.5 | 28 | 1.5
27-27 | Stål | 3e-05 | 26.9 | 2.3 | 26.9 | 2.3 | 0,00003m = 0,03mm svarende til Varmeståbi'ens lave værdi for nye stålrør.
27-34 | Stål | 3e-05 | 26.9 | 2.6 | 33.7 | 2.6 | De rør vi leverer er svejste stålrør med en glat overflade.
34-34 | Stål | 3e-05 | 33.7 | 2.6 | 33.7 | 2.6
34-42 | Stål | 3e-05 | 33.7 | 2.6 | 42.4 | 2.6
42-42 | Stål | 3e-05 | 42.4 | 2.6 | 42.4 | 2.6
42-48 | Stål | 3e-05 | 42.4 | 2.6 | 48.3 | 2.6
48-48 | Stål | 3e-05 | 48.3 | 2.6 | 48.3 | 2.6
48-60 | Stål | 3e-05 | 48.3 | 2.6 | 60.3 | 2.9
60-60 | Stål | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 60.3 | 2.9
60-76 | Stål | 3e-05 | 60.3 | 2.9 | 76.1 | 2.9
76-76 | Stål | 3e-05 | 76.1 | 2.9 | 76.1 | 2.9
76-89 | Stål | 3e-05 | 76.1 | 2.9 | 88.9 | 3.2
89-89 | Stål | 3e-05 | 88.9 | 3.2 | 88.9 | 3.2
89-114 | Stål | 3e-05 | 88.9 | 3.2 | 114.3 | 3.6
114-114 | Stål | 3e-05 | 114.3 | 3.6 | 114.3 | 3.6
114-139 | Stål | 3e-05 | 114.3 | 3.6 | 139.7 | 3.6
139-139 | Stål | 3e-05 | 139.7 | 3.6 | 139.7 | 3.6
139-168 | Stål | 3e-05 | 139.7 | 3.6 | 168.3 | 4
168-168 | Stål | 3e-05 | 168.3 | 4 | 168.3 | 4
168-219 | Stål | 3e-05 | 168.3 | 4 | 219.1 | 4.5
219-219 | Stål | 3e-05 | 219.1 | 4.5 | 219.1 | 4.5