## Enk S1a
TI 12-13
Skumdossering
Muffeskum
Skummængde i lige muffe Enkeltrør Serie 1 Isolering
Tætsiddende muffer med indvendig diameter svarende ca. til kappens ydre diameter.
Lige muffesamlinger
Densitet incl spild: |  |  |  | 100 | kg/m*3
Uisol. rørende: |  |  |  | 220 | mm
Blandingsforhold: |  | A: | 1 | Rumdele |  | 1 | Vægtdele
|  | B: | 1.3 | Rumdele |  | 1.47 | Vægtdele
Densitet A |  |  | 1.09 | kg/l
Densitet B |  |  | 1.235 | kg/l
Middeldensitet A + B |  |  | 1.1719 | kg/l
Medierør | Kappedim. |  | Vægt (kg) |  |  | Volumen (liter) |  |  | Pose
d | D,u | D,i | A+B | A | B | A+B | A | B | Nr.
mm | mm | mm | kg | kg | kg | l | l | l
26.9 | 90 | 90 | 0.25491 | 0.1032 | 0.15171 | 0.21752 | 0.094574 | 0.12295
33.7 | 90 | 90 | 0.24067 | 0.097437 | 0.14323 | 0.20537 | 0.089291 | 0.11608
42.4 | 110 | 110 | 0.35602 | 0.14414 | 0.21188 | 0.3038 | 0.13209 | 0.17171
48.3 | 110 | 110 | 0.33753 | 0.13665 | 0.20088 | 0.28802 | 0.12523 | 0.16279
60.3 | 125 | 125 | 0.41431 | 0.16774 | 0.24657 | 0.35354 | 0.15371 | 0.19983
76.1 | 140 | 140 | 0.4772 | 0.1932 | 0.284 | 0.4072 | 0.17705 | 0.23016
88.9 | 160 | 160 | 0.61156 | 0.24759 | 0.36396 | 0.52186 | 0.22689 | 0.29496
114.3 | 200 | 200 | 0.93082 | 0.37685 | 0.55397 | 0.7943 | 0.34535 | 0.44895
139.7 | 225 | 225 | 1.075 | 0.43524 | 0.63981 | 0.91737 | 0.39885 | 0.51851
168.3 | 250 | 250 | 1.181 | 0.47814 | 0.70287 | 1.0078 | 0.43817 | 0.56962
219.1 | 315 | 315 | 1.77 | 0.71662 | 1.0534 | 1.5104 | 0.65671 | 0.85372
273 | 400 | 400 | 2.9537 | 1.1958 | 1.7578 | 2.5204 | 1.0958 | 1.4246
323.9 | 450 | 450 | 3.3724 | 1.3654 | 2.0071 | 2.8778 | 1.2512 | 1.6266
355.6 | 500 | 500 | 4.2695 | 1.7286 | 2.541 | 3.6433 | 1.584 | 2.0593
406.4 | 560 | 560 | 5.1297 | 2.0768 | 3.0529 | 4.3773 | 1.9032 | 2.4741
457 | 560 | 560 | 3.6199 | 1.4656 | 2.1544 | 3.089 | 1.343 | 1.7459
508 | 710 | 710 | 8.5024 | 3.4423 | 5.0601 | 7.2553 | 3.1545 | 4.1008
610 | 800 | 800 | 9.258 | 3.7482 | 5.5098 | 7.9001 | 3.4348 | 4.4652
Flange-T-muffer lige
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200
26.9 | 90 | 0.38236 | 0.43292 | 0.46206 | 0.49351 | 0.56069 | 0.72032
33.7 | 90 | 0.36812 | 0.41868 | 0.44782 | 0.47927 | 0.54645 | 0.70608
42.4 | 110 | 0.48347 | 0.53403 | 0.56317 | 0.59462 | 0.6618 | 0.82143
48.3 | 110 | 0.46498 | 0.51554 | 0.54468 | 0.57613 | 0.64331 | 0.80294
60.3 | 125 | 0.54176 | 0.59232 | 0.62146 | 0.65291 | 0.72009 | 0.87972
76.1 | 140 | 0.60465 | 0.65521 | 0.68435 | 0.7158 | 0.78298 | 0.94261
88.9 | 160 | 0.73901 | 0.78957 | 0.81871 | 0.85016 | 0.91734 | 1.077
114.3 | 200 | 1.0583 | 1.1088 | 1.138 | 1.1694 | 1.2366 | 1.3962
139.7 | 225 | 1.2025 | 1.2531 | 1.2822 | 1.3136 | 1.3808 | 1.5405
168.3 | 250 | 1.3085 | 1.359 | 1.3882 | 1.4196 | 1.4868 | 1.6464
219.1 | 315 | 1.8975 | 1.9481 | 1.9772 | 2.0086 | 2.0758 | 2.2355
Flange-T-Muffe med 45° eller 90° spring
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200
26.9 | 90 | 0.50982 | 0.61093 | 0.66922 | 0.73211 | 0.86647 | 1.1857
33.7 | 90 | 0.49558 | 0.59669 | 0.65498 | 0.71787 | 0.85223 | 1.1715
42.4 | 110 | 0.61093 | 0.71204 | 0.77033 | 0.83322 | 0.96758 | 1.2868
48.3 | 110 | 0.59244 | 0.69355 | 0.75183 | 0.81472 | 0.94908 | 1.2684
60.3 | 125 | 0.66922 | 0.77033 | 0.82861 | 0.8915 | 1.0259 | 1.3451
76.1 | 140 | 0.73211 | 0.83322 | 0.8915 | 0.9544 | 1.0888 | 1.408
88.9 | 160 | 0.86647 | 0.96758 | 1.0259 | 1.0888 | 1.2231 | 1.5424
114.3 | 200 | 1.1857 | 1.2868 | 1.3451 | 1.408 | 1.5424 | 1.8616
139.7 | 225 | 1.33 | 1.4311 | 1.4894 | 1.5522 | 1.6866 | 2.0059
168.3 | 250 | 1.4359 | 1.537 | 1.5953 | 1.6582 | 1.7926 | 2.1118
219.1 | 315 | 2.025 | 2.1261 | 2.1843 | 2.2472 | 2.3816 | 2.7009

## Enk S2a
TI 12-13
Skumdossering
Muffeskum
Skummængde i lige muffe Enkeltrør Serie 2 Isolering
Tætsiddende muffer med indvendig diameter svarende ca. til kappens ydre diameter.
Lige muffesamlinger
Densitet incl spild: |  |  |  | 100 | kg/m*3
Uisol. rørende: |  |  |  | 220 | mm
Blandingsforhold: |  | A: | 1 | Rumdele |  | 1 | Vægtdele
|  | B: | 1.3 | Rumdele |  | 1.47 | Vægtdele
Densitet A |  |  | 1.09 | kg/l
Densitet B |  |  | 1.235 | kg/l
Middeldensitet A + B |  |  | 1.1719 | kg/l
Medierør | Kappedim. |  | Vægt (kg) |  |  | Volumen (liter) |  |  | Pose
d | D,u | D,i | A+B | A | B | A+B | A | B | Nr.
mm | mm | mm | kg | kg | kg | l | l | l
26.9 | 110 | 110 | 0.39314 | 0.15917 | 0.23397 | 0.33548 | 0.14586 | 0.18962
33.7 | 110 | 110 | 0.3789 | 0.1534 | 0.2255 | 0.32332 | 0.14058 | 0.18275
42.4 | 125 | 125 | 0.47784 | 0.19346 | 0.28438 | 0.40775 | 0.17728 | 0.23047
48.3 | 125 | 125 | 0.45934 | 0.18597 | 0.27337 | 0.39197 | 0.17042 | 0.22155
60.3 | 140 | 140 | 0.55167 | 0.22335 | 0.32832 | 0.47076 | 0.20468 | 0.26608
76.1 | 160 | 160 | 0.68454 | 0.27714 | 0.4074 | 0.58414 | 0.25397 | 0.33016
88.9 | 180 | 180 | 0.84655 | 0.34273 | 0.50382 | 0.72238 | 0.31408 | 0.4083
114.3 | 225 | 225 | 1.298 | 0.52551 | 0.77249 | 1.1076 | 0.48157 | 0.62604
139.7 | 250 | 250 | 1.4854 | 0.60138 | 0.88403 | 1.2675 | 0.55111 | 0.71644
168.3 | 280 | 280 | 1.7305 | 0.7006 | 1.0299 | 1.4767 | 0.64202 | 0.83463
219.1 | 355 | 355 | 2.6962 | 1.0916 | 1.6046 | 2.3007 | 1.0003 | 1.3004
273 | 450 | 450 | 4.4224 | 1.7904 | 2.6319 | 3.7737 | 1.6407 | 2.133
323.9 | 500 | 500 | 5.0139 | 2.0299 | 2.984 | 4.2785 | 1.8602 | 2.4183
355.6 | 560 | 560 | 6.4674 | 2.6184 | 3.849 | 5.5188 | 2.3995 | 3.1193
406.4 | 630 | 630 | 8.0083 | 3.2422 | 4.7661 | 6.8337 | 2.9712 | 3.8625
457 | 630 | 630 | 6.4986 | 2.631 | 3.8676 | 5.5454 | 2.411 | 3.1344
508 | 800 | 800 | 13.1988 | 5.3436 | 7.8551 | 11.2628 | 4.8969 | 6.366
610 | 900 | 900 | 15.1327 | 6.1266 | 9.0061 | 12.9132 | 5.6144 | 7.2987
Flange-T-muffer lige
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225
26.9 | 110 | 0.58971
33.7 | 110 | 0.57547
42.4 | 125 | 0.67441 | 0.71675
48.3 | 125 | 0.65591 | 0.69826
60.3 | 140 | 0.74824 | 0.79059 | 0.82751
76.1 | 160 | 0.88111 | 0.92346 | 0.96038 | 1.0268
88.9 | 180 | 1.0431 | 1.0855 | 1.1224 | 1.1888 | 1.2698
114.3 | 225 | 1.4946 | 1.5369 | 1.5738 | 1.6403 | 1.7213 | 1.947
139.7 | 250 | 1.682 | 1.7243 | 1.7613 | 1.8277 | 1.9087 | 2.1344
168.3 | 280 | 1.927 | 1.9694 | 2.0063 | 2.0727 | 2.1537 | 2.3795
219.1 | 355 | 2.8928 | 2.9351 | 2.972 | 3.0385 | 3.1195 | 3.3452
Flange-T-Muffe med 45° eller 90° spring & PEH-Montage-T med svøb
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225
26.9 | 110 | 0.78628
33.7 | 110 | 0.77204
42.4 | 125 | 0.87097 | 0.95567
48.3 | 125 | 0.85248 | 0.93718
60.3 | 140 | 0.94481 | 1.0295 | 1.1033
76.1 | 160 | 1.0777 | 1.1624 | 1.2362 | 1.3691
88.9 | 180 | 1.2397 | 1.3244 | 1.3982 | 1.5311 | 1.6931
114.3 | 225 | 1.6911 | 1.7758 | 1.8497 | 1.9825 | 2.1445 | 2.596
139.7 | 250 | 1.8786 | 1.9633 | 2.0371 | 2.17 | 2.332 | 2.7834
168.3 | 280 | 2.1236 | 2.2083 | 2.2821 | 2.415 | 2.577 | 3.0285
219.1 | 355 | 3.0893 | 3.174 | 3.2479 | 3.3807 | 3.5427 | 3.9942

## Enk S3a
TI 12-13
Skumdossering
Muffeskum
Skummængde i lige muffe Enkeltrør Serie 3 Isolering
Tætsiddende muffer med indvendig diameter svarende ca. til kappens ydre diameter.
Lige muffesamlinger
Densitet incl spild: |  |  |  | 90 | kg/m*3
Uisol. rørende: |  |  |  | 220 | mm
Blandingsforhold: |  | A: | 1 | Rumdele |  | 1 | Vægtdele
|  | B: | 1.3 | Rumdele |  | 1.47 | Vægtdele
Densitet A |  |  | 1.09 | kg/l
Densitet B |  |  | 1.235 | kg/l
Middeldensitet A + B |  |  | 1.1719 | kg/l
Medierør | Kappedim. |  | Vægt (kg) |  |  | Volumen (liter) |  |  | Pose
d | D,u | D,i | A+B | A | B | A+B | A | B | Nr.
mm | mm | mm | kg | kg | kg | l | l | l
26.9 | 125 | 125 | 0.46346 | 0.18764 | 0.27582 | 0.39548 | 0.17195 | 0.22353
33.7 | 125 | 125 | 0.45064 | 0.18245 | 0.2682 | 0.38455 | 0.16719 | 0.21735
42.4 | 140 | 140 | 0.55368 | 0.22416 | 0.32952 | 0.47247 | 0.20542 | 0.26705
48.3 | 140 | 140 | 0.53704 | 0.21742 | 0.31961 | 0.45827 | 0.19925 | 0.25902
60.3 | 160 | 160 | 0.68312 | 0.27657 | 0.40655 | 0.58292 | 0.25344 | 0.32948
76.1 | 180 | 180 | 0.82758 | 0.33505 | 0.49253 | 0.7062 | 0.30704 | 0.39915
88.9 | 200 | 200 | 0.99827 | 0.40416 | 0.59411 | 0.85185 | 0.37037 | 0.48148
114.3 | 250 | 250 | 1.5375 | 0.62248 | 0.91505 | 1.312 | 0.57044 | 0.74157
139.7 | 280 | 280 | 1.8314 | 0.74145 | 1.0899 | 1.5628 | 0.67947 | 0.88331
168.3 | 315 | 315 | 2.2051 | 0.89276 | 1.3124 | 1.8817 | 0.81812 | 1.0636
219.1 | 400 | 400 | 3.4832 | 1.4102 | 2.073 | 2.9723 | 1.2923 | 1.68
273 | 500 | 500 | 5.4575 | 2.2095 | 3.248 | 4.657 | 2.0248 | 2.6322
323.9 | 560 | 560 | 6.4906 | 2.6278 | 3.8628 | 5.5386 | 2.4081 | 3.1305
355.6 | 630 | 630 | 8.4114 | 3.4054 | 5.006 | 7.1777 | 3.1207 | 4.057
406.4 | 710 | 710 | 10.5416 | 4.2679 | 6.2737 | 8.9954 | 3.9111 | 5.0844
457 | 710 | 710 | 9.1828 | 3.7177 | 5.4651 | 7.8359 | 3.4069 | 4.429
508 | 900 | 900 | 17.1662 | 6.9499 | 10.2163 | 14.6483 | 6.3688 | 8.2795
610 | 1000 | 1000 | 19.5288 | 7.9064 | 11.6224 | 16.6644 | 7.2454 | 9.419
Flange-T-muffer lige
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250
26.9 | 125 | 0.69519
33.7 | 125 | 0.68237
42.4 | 140 | 0.78541 | 0.83052
48.3 | 140 | 0.76877 | 0.81388
60.3 | 160 | 0.91485 | 0.95996 | 1.0247
76.1 | 180 | 1.0593 | 1.1044 | 1.1691 | 1.2414
88.9 | 200 | 1.23 | 1.2751 | 1.3398 | 1.4121 | 1.4974
114.3 | 250 | 1.7693 | 1.8144 | 1.8791 | 1.9513 | 2.0367 | 2.3063
139.7 | 280 | 2.0631 | 2.1082 | 2.173 | 2.2452 | 2.3305 | 2.6002
168.3 | 315 | 2.4368 | 2.482 | 2.5467 | 2.6189 | 2.7043 | 2.9739
219.1 | 400 | 3.715 | 3.7601 | 3.8248 | 3.897 | 3.9824 | 4.252
Flange-T-Muffe med 45° eller 90° spring & PEH-Montage-T med svøb
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250
26.9 | 125 | 0.92692
33.7 | 125 | 0.9141
42.4 | 140 | 1.0171 | 1.1074
48.3 | 140 | 1.0005 | 1.0907
60.3 | 160 | 1.1466 | 1.2368 | 1.3662
76.1 | 180 | 1.291 | 1.3813 | 1.5107 | 1.6552
88.9 | 200 | 1.4617 | 1.5519 | 1.6814 | 1.8258 | 1.9965
114.3 | 250 | 2.001 | 2.0912 | 2.2206 | 2.3651 | 2.5358 | 3.0751
139.7 | 280 | 2.2949 | 2.3851 | 2.5145 | 2.659 | 2.8297 | 3.3689
168.3 | 315 | 2.6686 | 2.7588 | 2.8882 | 3.0327 | 3.2034 | 3.7427
219.1 | 400 | 3.9467 | 4.0369 | 4.1664 | 4.3108 | 4.4815 | 5.0208

## Twin S1a
TI 12-13
Skumdossering
Muffeskum
Skummængde i lige muffe Twinrør Serie 1 Isolering
Tætsiddende muffer med indvendig diameter svarende ca. til kappens ydre diameter.
Lige muffesamlinger
Densitet incl spild: |  |  |  | 90 | kg/m*3
Uisol. rørende: |  |  |  | 220 | mm
Blandingsforhold: |  | A: | 1 | Rumdele |  | 1 | Vægtdele
|  | B: | 1.3 | Rumdele |  | 1.47 | Vægtdele
Densitet A |  |  | 1.09 | kg/l
Densitet B |  |  | 1.235 | kg/l
Middeldensitet A + B |  |  | 1.1719 | kg/l
Medierør | Kappedim. |  | Vægt (kg) |  |  | Volumen (liter) |  |  | Pose
d | D,u | D,i | A+B | A | B | A+B | A | B | Nr.
mm | mm | mm | kg | kg | kg | l | l | l
26.9 | 125 | 125 | 0.44095 | 0.17852 | 0.26243 | 0.37628 | 0.1636 | 0.21268
33.7 | 140 | 140 | 0.53895 | 0.2182 | 0.32075 | 0.4599 | 0.19996 | 0.25994
42.4 | 160 | 160 | 0.68438 | 0.27708 | 0.4073 | 0.584 | 0.25391 | 0.33009
48.3 | 160 | 160 | 0.65109 | 0.2636 | 0.38749 | 0.55559 | 0.24156 | 0.31403
60.3 | 200 | 200 | 1.0179 | 0.4121 | 0.60579 | 0.86859 | 0.37765 | 0.49094
76.1 | 225 | 225 | 1.2143 | 0.49162 | 0.72268 | 1.0362 | 0.45052 | 0.58567
88.9 | 250 | 250 | 1.4523 | 0.58796 | 0.8643 | 1.2392 | 0.5388 | 0.70044
114.3 | 315 | 315 | 2.2734 | 0.92041 | 1.353 | 1.94 | 0.84346 | 1.0965
139.7 | 400 | 400 | 3.7623 | 1.5232 | 2.2391 | 3.2105 | 1.3959 | 1.8146
168.3 | 450 | 450 | 4.5362 | 1.8365 | 2.6997 | 3.8709 | 1.683 | 2.1879
219.1 | 560 | 560 | 6.7674 | 2.7399 | 4.0276 | 5.7748 | 2.5108 | 3.264
273 | 710 | 710 | 11.0424 | 4.4706 | 6.5718 | 9.4228 | 4.0969 | 5.3259
T-muffer lige |  | (PEH-Montage-T med svøb og Flange-T med lang gren)
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250
26.9 | 125 | 0.69095 | 0.74095 | 0.88191
33.7 | 140 | 0.78895 | 0.83895 | 0.9799 | 1.0779
42.4 | 160 | 0.93438 | 0.98438 | 1.1253 | 1.2233 | 1.3688
48.3 | 160 | 0.90109 | 0.95109 | 1.092 | 1.19 | 1.3355
60.3 | 200 | 1.2679 | 1.3179 | 1.4588 | 1.5568 | 1.7023 | 2.0358
76.1 | 225 | 1.4643 | 1.5143 | 1.6552 | 1.7532 | 1.8987 | 2.2322 | 2.4286
88.9 | 250 | 1.7023 | 1.7523 | 1.8932 | 1.9912 | 2.1366 | 2.4701 | 2.6665 | 2.9045
114.3 | 315 | 2.5234 | 2.5734 | 2.7144 | 2.8124 | 2.9578 | 3.2913 | 3.4877 | 3.7257
139.7 | 400 | 4.0123 | 4.0623 | 4.2033 | 4.3013 | 4.4467 | 4.7802 | 4.9766 | 5.2146
168.3 | 450 | 4.7862 | 4.8362 | 4.9772 | 5.0752 | 5.2206 | 5.5541 | 5.7505 | 5.9885
219.1 | 560 | 7.0174 | 7.0674 | 7.2084 | 7.3064 | 7.4518 | 7.7853 | 7.9817 | 8.2197

## Twin S2a
TI 12-13
Skumdossering
Muffeskum
Skummængde i lige muffe Twinrør Serie 2 Isolering
Tætsiddende muffer med indvendig diameter svarende ca. til kappens ydre diameter.
Lige muffesamlinger
Densitet incl spild: |  |  |  | 80 | kg/m*3
Uisol. rørende: |  |  |  | 220 | mm
Blandingsforhold: |  | A: | 1 | Rumdele |  | 1 | Vægtdele
|  | B: | 1.3 | Rumdele |  | 1.47 | Vægtdele
Densitet A |  |  | 1.09 | kg/l
Densitet B |  |  | 1.235 | kg/l
Middeldensitet A + B |  |  | 1.1719 | kg/l
Medierør | Kappedim. |  | Vægt (kg) |  |  | Volumen (liter) |  |  | Pose
d | D,u | D,i | A+B | A | B | A+B | A | B | Nr.
mm | mm | mm | kg | kg | kg | l | l | l
26.9 | 140 | 140 | 0.50185 | 0.20318 | 0.29867 | 0.42824 | 0.18619 | 0.24205
33.7 | 160 | 160 | 0.64494 | 0.26111 | 0.38383 | 0.55035 | 0.23928 | 0.31107
42.4 | 180 | 180 | 0.79633 | 0.3224 | 0.47393 | 0.67953 | 0.29545 | 0.38408
48.3 | 180 | 180 | 0.76674 | 0.31042 | 0.45632 | 0.65428 | 0.28447 | 0.36981
60.3 | 225 | 225 | 1.1985 | 0.48524 | 0.7133 | 1.0227 | 0.44467 | 0.57807
76.1 | 250 | 250 | 1.4077 | 0.56991 | 0.83776 | 1.2012 | 0.52226 | 0.67894
88.9 | 280 | 280 | 1.7305 | 0.70059 | 1.0299 | 1.4766 | 0.64202 | 0.83463
114.3 | 355 | 355 | 2.7617 | 1.1181 | 1.6436 | 2.3567 | 1.0246 | 1.332
139.7 | 450 | 450 | 4.5192 | 1.8296 | 2.6896 | 3.8564 | 1.6767 | 2.1797
168.3 | 500 | 500 | 5.3454 | 2.1641 | 3.1812 | 4.5613 | 1.9832 | 2.5781
219.1 | 630 | 630 | 8.3184 | 3.3678 | 4.9506 | 7.0983 | 3.0862 | 4.0121
273 | 800 | 800 | 13.5726 | 5.495 | 8.0776 | 11.5818 | 5.0356 | 6.5463
T-muffer lige |  | (PEH-Montage-T med svøb og Flange-T med lang gren)
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250
26.9 | 140 | 0.75185 | 0.84185 | 0.90185 | 1.0037
33.7 | 160 | 0.89494 | 0.98494 | 1.0449 | 1.1468 | 1.2899
42.4 | 180 | 1.0463 | 1.1363 | 1.1963 | 1.2982 | 1.4413 | 1.5927
48.3 | 180 | 1.0167 | 1.1067 | 1.1667 | 1.2686 | 1.4117 | 1.5631
60.3 | 225 | 1.4485 | 1.5385 | 1.5985 | 1.7004 | 1.8435 | 1.9949 | 2.3971
76.1 | 250 | 1.6577 | 1.7477 | 1.8077 | 1.9095 | 2.0526 | 2.204 | 2.6062 | 2.8153
88.9 | 280 | 1.9805 | 2.0705 | 2.1305 | 2.2323 | 2.3754 | 2.5268 | 2.929 | 3.1381
114.3 | 355 | 3.0117 | 3.1017 | 3.1617 | 3.2636 | 3.4067 | 3.5581 | 3.9603 | 4.1694
139.7 | 450 | 4.7692 | 4.8592 | 4.9192 | 5.0211 | 5.1642 | 5.3156 | 5.7178 | 5.9269
168.3 | 500 | 5.5954 | 5.6854 | 5.7454 | 5.8472 | 5.9903 | 6.1417 | 6.5439 | 6.753

## Twin S3a
TI 12-13
Skumdossering
Muffeskum
Skummængde i lige muffe Twinrør Serie 3 Isolering
Tætsiddende muffer med indvendig diameter svarende ca. til kappens ydre diameter.
Lige muffesamlinger
Densitet incl spild: |  |  |  | 80 | kg/m*3
Uisol. rørende: |  |  |  | 220 | mm
Blandingsforhold: |  | A: | 1 | Rumdele |  | 1 | Vægtdele
|  | B: | 1.3 | Rumdele |  | 1.47 | Vægtdele
Densitet A |  |  | 1.09 | kg/l
Densitet B |  |  | 1.235 | kg/l
Middeldensitet A + B |  |  | 1.1719 | kg/l
Medierør | Kappedim. |  | Vægt (kg) |  |  | Volumen (liter) |  |  | Pose
d | D,u | D,i | A+B | A | B | A+B | A | B | Nr.
mm | mm | mm | kg | kg | kg | l | l | l
26.9 | 160 | 160 | 0.66773 | 0.27034 | 0.39739 | 0.56979 | 0.24773 | 0.32205
33.7 | 180 | 180 | 0.83294 | 0.33722 | 0.49572 | 0.71077 | 0.30903 | 0.40174
42.4 | 200 | 200 | 1.0064 | 0.40747 | 0.59897 | 0.85882 | 0.3734 | 0.48542
48.3 | 200 | 200 | 0.97685 | 0.39549 | 0.58136 | 0.83357 | 0.36242 | 0.47115
60.3 | 250 | 250 | 1.5268 | 0.61815 | 0.90868 | 1.3029 | 0.56647 | 0.73641
76.1 | 280 | 280 | 1.8472 | 0.74787 | 1.0994 | 1.5763 | 0.68535 | 0.89095
88.9 | 315 | 315 | 2.3062 | 0.93368 | 1.3725 | 1.9679 | 0.85562 | 1.1123
114.3 | 400 | 400 | 3.701 | 1.4984 | 2.2026 | 3.1582 | 1.3731 | 1.785
139.7 | 500 | 500 | 5.8324 | 2.3613 | 3.4711 | 4.977 | 2.1639 | 2.8131
168.3 | 560 | 560 | 7.1036 | 2.876 | 4.2277 | 6.0617 | 2.6355 | 3.4262
219.1 | 710 | 710 | 11.2821 | 4.5676 | 6.7144 | 9.6273 | 4.1858 | 5.4415
273 | 900 | 900 | 18.2724 | 7.3977 | 10.8747 | 15.5923 | 6.7793 | 8.8131
T-muffer lige | (PEH-Montage-T med svøb og Flange-T med lang gren)
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250
26.9 | 160 | 0.91773 | 1.0177 | 1.0677 | 1.1677 | 1.3355
33.7 | 180 | 1.0829 | 1.1829 | 1.2329 | 1.3329 | 1.5007 | 1.6659
42.4 | 200 | 1.2564 | 1.3564 | 1.4064 | 1.5064 | 1.6742 | 1.8394 | 2.0129
48.3 | 200 | 1.2269 | 1.3269 | 1.3769 | 1.4769 | 1.6446 | 1.8098 | 1.9833
60.3 | 250 | 1.7768 | 1.8768 | 1.9268 | 2.0268 | 2.1946 | 2.3598 | 2.5333 | 3.0537
76.1 | 280 | 2.0972 | 2.1972 | 2.2472 | 2.3472 | 2.515 | 2.6802 | 2.8537 | 3.3741
88.9 | 315 | 2.5562 | 2.6562 | 2.7062 | 2.8062 | 2.9739 | 3.1391 | 3.3126 | 3.833
114.3 | 400 | 3.951 | 4.051 | 4.101 | 4.201 | 4.3687 | 4.5339 | 4.7074 | 5.2278
139.7 | 500 | 6.0824 | 6.1824 | 6.2324 | 6.3324 | 6.5001 | 6.6654 | 6.8389 | 7.3592

## Enk S1b
TI 12-13
Skumdossering
Muffeskum
Skummængde i lige muffe Enkeltrør Serie 1 Isolering
Overstørrelse muffer med indvendig diameter større end kappens ydre diameter.
Lige muffesamlinger
Densitet incl spild: |  |  |  | 100 | kg/m*3
Uisol. rørende: |  |  |  | 220 | mm
Blandingsforhold: |  | A: | 1 | Rumdele |  | 1 | Vægtdele
|  | B: | 1.3 | Rumdele |  | 1.47 | Vægtdele
Densitet A |  |  | 1.09 | kg/l
Densitet B |  |  | 1.235 | kg/l
Middeldensitet A + B |  |  | 1.1719 | kg/l
Medierør | Kappedim. |  | Vægt (kg) |  |  | Volumen (liter) |  |  | Pose
d | D,u | D,i | A+B | A | B | A+B | A | B | Nr.
mm | mm | mm | kg | kg | kg | l | l | l
26.9 | 90 | 104 | 0.34877 | 0.1412 | 0.20757 | 0.29761 | 0.1294 | 0.16822
33.7 | 90 | 104 | 0.33453 | 0.13544 | 0.19909 | 0.28546 | 0.12411 | 0.16135
42.4 | 110 | 125 | 0.47784 | 0.19346 | 0.28438 | 0.40775 | 0.17728 | 0.23047
48.3 | 110 | 125 | 0.45934 | 0.18597 | 0.27337 | 0.39197 | 0.17042 | 0.22155
60.3 | 125 | 140 | 0.55167 | 0.22335 | 0.32832 | 0.47076 | 0.20468 | 0.26608
76.1 | 140 | 155 | 0.63011 | 0.25511 | 0.37501 | 0.53769 | 0.23378 | 0.30391
88.9 | 160 | 175 | 0.78521 | 0.3179 | 0.46731 | 0.67004 | 0.29132 | 0.37872
114.3 | 200 | 216 | 1.1608 | 0.46998 | 0.69086 | 0.99057 | 0.43068 | 0.55989
139.7 | 225 | 242 | 1.3494 | 0.54632 | 0.80308 | 1.1515 | 0.50064 | 0.65083
168.3 | 250 | 267 | 1.4847 | 0.60111 | 0.88363 | 1.267 | 0.55085 | 0.71611
219.1 | 315 | 337 | 2.2657 | 0.9173 | 1.3484 | 1.9334 | 0.84061 | 1.0928
273 | 400 | 422 | 3.5786 | 1.4488 | 2.1298 | 3.0537 | 1.3277 | 1.726
323.9 | 450 | 472 | 4.0734 | 1.6491 | 2.4242 | 3.4759 | 1.5113 | 1.9647
355.6 | 500 | 525 | 5.1551 | 2.0871 | 3.068 | 4.399 | 1.9126 | 2.4864
406.4 | 560 | 595 | 6.5267 | 2.6424 | 3.8843 | 5.5694 | 2.4215 | 3.1479
457 | 560 | 595 | 5.0169 | 2.0311 | 2.9858 | 4.2811 | 1.8613 | 2.4197
508 | 710 | 745 | 10.2622 | 4.1548 | 6.1075 | 8.757 | 3.8074 | 4.9496
610 | 800 | 835 | 11.2355 | 4.5488 | 6.6867 | 9.5876 | 4.1685 | 5.4191
PEH-Montage-T lige, for extrudersvejsning
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200
26.9 | 90 | 0.52315 | 0.58769 | 0.6246 | 0.66383 | 0.74137 | 0.92919
33.7 | 90 | 0.50891 | 0.57345 | 0.61036 | 0.64958 | 0.72713 | 0.91495
42.4 | 110 | 0.65222 | 0.71675 | 0.75367 | 0.79289 | 0.87044 | 1.0583
48.3 | 110 | 0.63373 | 0.69826 | 0.73518 | 0.7744 | 0.85195 | 1.0398
60.3 | 125 | 0.72606 | 0.79059 | 0.82751 | 0.86673 | 0.94428 | 1.1321
76.1 | 140 | 0.8045 | 0.86903 | 0.90595 | 0.94517 | 1.0227 | 1.2105
88.9 | 160 | 0.95959 | 1.0241 | 1.061 | 1.1003 | 1.1778 | 1.3656
114.3 | 200 | 1.3352 | 1.3998 | 1.4367 | 1.4759 | 1.5534 | 1.7413
139.7 | 225 | 1.5238 | 1.5883 | 1.6252 | 1.6645 | 1.742 | 1.9298
168.3 | 250 | 1.6591 | 1.7237 | 1.7606 | 1.7998 | 1.8773 | 2.0652
219.1 | 315 | 2.4401 | 2.5047 | 2.5416 | 2.5808 | 2.6583 | 2.8462
PEH-Montage-Flex-T for extrudersvejsning
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200
26.9 | 90 | 0.69754 | 0.8266 | 0.90044 | 0.97888 | 1.134 | 1.5096
33.7 | 90 | 0.6833 | 0.81236 | 0.8862 | 0.96464 | 1.1197 | 1.4954
42.4 | 110 | 0.8266 | 0.95567 | 1.0295 | 1.1079 | 1.263 | 1.6387
48.3 | 110 | 0.80811 | 0.93718 | 1.011 | 1.0895 | 1.2446 | 1.6202
60.3 | 125 | 0.90044 | 1.0295 | 1.1033 | 1.1818 | 1.3369 | 1.7125
76.1 | 140 | 0.97888 | 1.1079 | 1.1818 | 1.2602 | 1.4153 | 1.791
88.9 | 160 | 1.134 | 1.263 | 1.3369 | 1.4153 | 1.5704 | 1.946
114.3 | 200 | 1.5096 | 1.6387 | 1.7125 | 1.791 | 1.946 | 2.3217
139.7 | 225 | 1.6982 | 1.8272 | 1.9011 | 1.9795 | 2.1346 | 2.5102
168.3 | 250 | 1.8335 | 1.9626 | 2.0364 | 2.1148 | 2.2699 | 2.6456
219.1 | 315 | 2.6145 | 2.7436 | 2.8174 | 2.8959 | 3.0509 | 3.4266

## Enk S2b
TI 12-13
Skumdossering
Muffeskum
Skummængde i lige muffe Enkeltrør Serie 2 Isolering
Overstørrelse muffer med indvendig diameter større end kappens ydre diameter.
Lige muffesamlinger
Densitet incl spild: |  |  |  | 100 | kg/m*3
Uisol. rørende: |  |  |  | 220 | mm
Blandingsforhold: |  | A: | 1 | Rumdele |  | 1 | Vægtdele
|  | B: | 1.3 | Rumdele |  | 1.47 | Vægtdele
Densitet A |  |  | 1.09 | kg/l
Densitet B |  |  | 1.235 | kg/l
Middeldensitet A + B |  |  | 1.1719 | kg/l
Medierør | Kappedim. |  | Vægt (kg) |  |  | Volumen (liter) |  |  | Pose
d | D,u | D,i | A+B | A | B | A+B | A | B | Nr.
mm | mm | mm | kg | kg | kg | l | l | l
26.9 | 110 | 125 | 0.51496 | 0.20848 | 0.30647 | 0.43942 | 0.19105 | 0.24837
33.7 | 110 | 125 | 0.50071 | 0.20272 | 0.298 | 0.42727 | 0.18577 | 0.2415
42.4 | 125 | 140 | 0.6152 | 0.24907 | 0.36613 | 0.52497 | 0.22825 | 0.29672
48.3 | 125 | 140 | 0.59671 | 0.24158 | 0.35513 | 0.50919 | 0.22139 | 0.2878
60.3 | 140 | 155 | 0.70459 | 0.28526 | 0.41933 | 0.60124 | 0.26141 | 0.33983
76.1 | 160 | 175 | 0.85819 | 0.34745 | 0.51075 | 0.73232 | 0.3184 | 0.41392
88.9 | 180 | 196 | 1.0544 | 0.4269 | 0.62754 | 0.89979 | 0.39121 | 0.50857
114.3 | 225 | 242 | 1.5724 | 0.63658 | 0.93577 | 1.3417 | 0.58336 | 0.75837
139.7 | 250 | 267 | 1.7891 | 0.72435 | 1.0648 | 1.5267 | 0.66379 | 0.86293
168.3 | 280 | 297 | 2.0694 | 0.83783 | 1.2316 | 1.7659 | 0.76779 | 0.99812
219.1 | 355 | 377 | 3.2527 | 1.3169 | 1.9358 | 2.7756 | 1.2068 | 1.5688
273 | 450 | 472 | 5.1233 | 2.0742 | 3.0491 | 4.3719 | 1.9008 | 2.4711
323.9 | 500 | 525 | 5.8994 | 2.3884 | 3.511 | 5.0341 | 2.1888 | 2.8454
355.6 | 560 | 595 | 7.8644 | 3.184 | 4.6804 | 6.7109 | 2.9178 | 3.7931
406.4 | 630 | 665 | 9.5746 | 3.8764 | 5.6983 | 8.1703 | 3.5523 | 4.618
457 | 630 | 665 | 8.0649 | 3.2651 | 4.7998 | 6.882 | 2.9922 | 3.8898
508 | 800 | 835 | 15.1763 | 6.1443 | 9.0321 | 12.9503 | 5.6306 | 7.3198
610 | 900 | 935 | 17.3522 | 7.0252 | 10.327 | 14.8071 | 6.4379 | 8.3692
PEH-Montage-T lige, for extrudersvejsning
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225
26.9 | 110 | 0.77243
33.7 | 110 | 0.75819
42.4 | 125 | 0.87268 | 0.9228
48.3 | 125 | 0.85419 | 0.90431
60.3 | 140 | 0.96207 | 1.0122 | 1.0569
76.1 | 160 | 1.1157 | 1.1658 | 1.2105 | 1.2873
88.9 | 180 | 1.3119 | 1.362 | 1.4067 | 1.4835 | 1.5817
114.3 | 225 | 1.8298 | 1.88 | 1.9246 | 2.0014 | 2.0996 | 2.3585
139.7 | 250 | 2.0466 | 2.0967 | 2.1414 | 2.2182 | 2.3164 | 2.5753
168.3 | 280 | 2.3269 | 2.377 | 2.4217 | 2.4985 | 2.5967 | 2.8556
219.1 | 355 | 3.5102 | 3.5603 | 3.605 | 3.6818 | 3.7799 | 4.0389
PEH-Montage-Flex-T for extrudersvejsning
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225
26.9 | 110 | 1.0299
33.7 | 110 | 1.0157
42.4 | 125 | 1.1302 | 1.2304
48.3 | 125 | 1.1117 | 1.2119
60.3 | 140 | 1.2195 | 1.3198 | 1.4092
76.1 | 160 | 1.3731 | 1.4734 | 1.5628 | 1.7164
88.9 | 180 | 1.5694 | 1.6696 | 1.759 | 1.9126 | 2.1089
114.3 | 225 | 2.0873 | 2.1876 | 2.2769 | 2.4305 | 2.6268 | 3.1447
139.7 | 250 | 2.3041 | 2.4043 | 2.4937 | 2.6473 | 2.8436 | 3.3615
168.3 | 280 | 2.5844 | 2.6846 | 2.774 | 2.9276 | 3.1239 | 3.6418
219.1 | 355 | 3.7677 | 3.8679 | 3.9573 | 4.1109 | 4.3071 | 4.825

## Enk S3b
TI 12-13
Skumdossering
Muffeskum
Skummængde i lige muffe Enkeltrør Serie 3 Isolering
Overstørrelse muffer med indvendig diameter større end kappens ydre diameter.
Lige muffesamlinger
Densitet incl spild: |  |  |  | 90 | kg/m*3
Uisol. rørende: |  |  |  | 220 | mm
Blandingsforhold: |  | A: | 1 | Rumdele |  | 1 | Vægtdele
|  | B: | 1.3 | Rumdele |  | 1.47 | Vægtdele
Densitet A |  |  | 1.09 | kg/l
Densitet B |  |  | 1.235 | kg/l
Middeldensitet A + B |  |  | 1.1719 | kg/l
Medierør | Kappedim. |  | Vægt (kg) |  |  | Volumen (liter) |  |  | Pose
d | D,u | D,i | A+B | A | B | A+B | A | B | Nr.
mm | mm | mm | kg | kg | kg | l | l | l
26.9 | 125 | 140 | 0.58709 | 0.23769 | 0.3494 | 0.50098 | 0.21782 | 0.28316
33.7 | 125 | 140 | 0.57427 | 0.2325 | 0.34177 | 0.49004 | 0.21306 | 0.27698
42.4 | 140 | 155 | 0.69131 | 0.27988 | 0.41143 | 0.58991 | 0.25648 | 0.33343
48.3 | 140 | 155 | 0.67466 | 0.27314 | 0.40152 | 0.57571 | 0.25031 | 0.3254
60.3 | 160 | 175 | 0.8394 | 0.33984 | 0.49956 | 0.71628 | 0.31143 | 0.40486
76.1 | 180 | 196 | 1.0147 | 0.41081 | 0.60388 | 0.86586 | 0.37646 | 0.4894
88.9 | 200 | 216 | 1.2053 | 0.48797 | 0.71731 | 1.0285 | 0.44717 | 0.58132
114.3 | 250 | 267 | 1.8109 | 0.73315 | 1.0777 | 1.5453 | 0.67186 | 0.87342
139.7 | 280 | 297 | 2.1365 | 0.86497 | 1.2715 | 1.8231 | 0.79265 | 1.0305
168.3 | 315 | 337 | 2.6512 | 1.0734 | 1.5779 | 2.2624 | 0.98364 | 1.2787
219.1 | 400 | 422 | 4.0457 | 1.6379 | 2.4078 | 3.4523 | 1.501 | 1.9513
273 | 500 | 525 | 6.2544 | 2.5322 | 3.7223 | 5.3371 | 2.3205 | 3.0166
323.9 | 560 | 595 | 7.7479 | 3.1368 | 4.6111 | 6.6115 | 2.8745 | 3.7369
355.6 | 630 | 665 | 9.8211 | 3.9762 | 5.845 | 8.3806 | 3.6437 | 4.7369
406.4 | 710 | 745 | 12.1255 | 4.9091 | 7.2164 | 10.347 | 4.4987 | 5.8483
457 | 710 | 745 | 10.7667 | 4.359 | 6.4077 | 9.1875 | 3.9946 | 5.1929
508 | 900 | 935 | 19.1637 | 7.7586 | 11.4051 | 16.3529 | 7.1099 | 9.2429
610 | 1000 | 1040 | 22.0667 | 8.9339 | 13.1328 | 18.8301 | 8.187 | 10.6431
PEH-Montage-T lige, for extrudersvejsning
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250
26.9 | 125 | 0.88063
33.7 | 125 | 0.86782
42.4 | 140 | 0.98485 | 1.037
48.3 | 140 | 0.96821 | 1.0203
60.3 | 160 | 1.1329 | 1.1851 | 1.2591
76.1 | 180 | 1.3082 | 1.3603 | 1.4344 | 1.522
88.9 | 200 | 1.4988 | 1.5509 | 1.625 | 1.7126 | 1.8079
114.3 | 250 | 2.1044 | 2.1565 | 2.2306 | 2.3182 | 2.4135 | 2.7163
139.7 | 280 | 2.43 | 2.4821 | 2.5562 | 2.6438 | 2.7391 | 3.0419
168.3 | 315 | 2.9448 | 2.9969 | 3.0709 | 3.1586 | 3.2539 | 3.5567
219.1 | 400 | 4.3392 | 4.3913 | 4.4654 | 4.553 | 4.6483 | 4.9511
PEH-Montage-Flex-T for extrudersvejsning
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250
26.9 | 125 | 1.1742
33.7 | 125 | 1.1614
42.4 | 140 | 1.2784 | 1.3826
48.3 | 140 | 1.2618 | 1.366
60.3 | 160 | 1.4265 | 1.5307 | 1.6788
76.1 | 180 | 1.6018 | 1.706 | 1.8541 | 2.0294
88.9 | 200 | 1.7924 | 1.8966 | 2.0447 | 2.22 | 2.4106
114.3 | 250 | 2.398 | 2.5022 | 2.6503 | 2.8256 | 3.0162 | 3.6218
139.7 | 280 | 2.7236 | 2.8278 | 2.9759 | 3.1512 | 3.3418 | 3.9474
168.3 | 315 | 3.2383 | 3.3425 | 3.4906 | 3.6659 | 3.8565 | 4.4621
219.1 | 400 | 4.6328 | 4.737 | 4.8851 | 5.0604 | 5.251 | 5.8566

## Twin S1b
TI 12-13
Skumdossering
Muffeskum
Skummængde i lige muffe Twinrør Serie 1 Isolering
Overstørrelse muffer med indvendig diameter større end kappens ydre diameter.
Lige muffesamlinger
Densitet incl spild: |  |  |  | 90 | kg/m*3
Uisol. rørende: |  |  |  | 220 | mm
Blandingsforhold: |  | A: | 1 | Rumdele |  | 1 | Vægtdele
|  | B: | 1.3 | Rumdele |  | 1.47 | Vægtdele
Densitet A |  |  | 1.09 | kg/l
Densitet B |  |  | 1.235 | kg/l
Middeldensitet A + B |  |  | 1.1719 | kg/l
Medierør | Kappedim. |  | Vægt (kg) |  |  | Volumen (liter) |  |  | Pose
d | D,u | D,i | A+B | A | B | A+B | A | B | Nr.
mm | mm | mm | kg | kg | kg | l | l | l
26.9 | 125 | 140 | 0.56458 | 0.22858 | 0.33601 | 0.48177 | 0.20947 | 0.27231
33.7 | 140 | 155 | 0.67658 | 0.27392 | 0.40266 | 0.57734 | 0.25102 | 0.32632
42.4 | 160 | 175 | 0.84066 | 0.34035 | 0.50031 | 0.71736 | 0.3119 | 0.40546
48.3 | 160 | 175 | 0.80738 | 0.32687 | 0.4805 | 0.68896 | 0.29955 | 0.38941
60.3 | 200 | 216 | 1.2249 | 0.49591 | 0.72899 | 1.0452 | 0.45445 | 0.59079
76.1 | 225 | 242 | 1.4612 | 0.59158 | 0.86963 | 1.2469 | 0.54213 | 0.70476
88.9 | 250 | 267 | 1.7256 | 0.69863 | 1.027 | 1.4725 | 0.64022 | 0.83229
114.3 | 315 | 337 | 2.7195 | 1.101 | 1.6185 | 2.3207 | 1.009 | 1.3117
139.7 | 400 | 422 | 4.3248 | 1.7509 | 2.5738 | 3.6904 | 1.6045 | 2.0859
168.3 | 450 | 472 | 5.1671 | 2.0919 | 3.0751 | 4.4092 | 1.917 | 2.4922
219.1 | 560 | 595 | 8.0247 | 3.2489 | 4.7759 | 6.8477 | 2.9773 | 3.8704
273 | 710 | 745 | 12.6263 | 5.1119 | 7.5144 | 10.7743 | 4.6845 | 6.0898
PEH-Montage-T lige, for extrudersvejsning
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250
26.9 | 125 | 0.81458 | 0.86458 | 1.1292
33.7 | 140 | 0.92658 | 0.97658 | 1.2412 | 1.3532
42.4 | 160 | 1.0907 | 1.1407 | 1.4052 | 1.5172 | 1.6813
48.3 | 160 | 1.0574 | 1.1074 | 1.372 | 1.484 | 1.648
60.3 | 200 | 1.4749 | 1.5249 | 1.7895 | 1.9015 | 2.0656 | 2.4498
76.1 | 225 | 1.7112 | 1.7612 | 2.0258 | 2.1378 | 2.3019 | 2.6861 | 2.9224
88.9 | 250 | 1.9756 | 2.0256 | 2.2902 | 2.4022 | 2.5663 | 2.9505 | 3.1868 | 3.4512
114.3 | 315 | 2.9695 | 3.0195 | 3.2841 | 3.3961 | 3.5602 | 3.9444 | 4.1807 | 4.4451
139.7 | 400 | 4.5748 | 4.6248 | 4.8893 | 5.0013 | 5.1654 | 5.5497 | 5.786 | 6.0504
168.3 | 450 | 5.4171 | 5.4671 | 5.7317 | 5.8436 | 6.0077 | 6.392 | 6.6283 | 6.8927
219.1 | 560 | 8.2747 | 8.3247 | 8.5893 | 8.7013 | 8.8654 | 9.2496 | 9.4859 | 9.7503

## Twin S2b
TI 12-13
Skumdossering
Muffeskum
Skummængde i lige muffe Twinrør Serie 2 Isolering
Overstørrelse muffer med indvendig diameter større end kappens ydre diameter.
Lige muffesamlinger
Densitet incl spild: |  |  |  | 80 | kg/m*3
Uisol. rørende: |  |  |  | 220 | mm
Blandingsforhold: |  | A: | 1 | Rumdele |  | 1 | Vægtdele
|  | B: | 1.3 | Rumdele |  | 1.47 | Vægtdele
Densitet A |  |  | 1.09 | kg/l
Densitet B |  |  | 1.235 | kg/l
Middeldensitet A + B |  |  | 1.1719 | kg/l
Medierør | Kappedim. |  | Vægt (kg) |  |  | Volumen (liter) |  |  | Pose
d | D,u | D,i | A+B | A | B | A+B | A | B | Nr.
mm | mm | mm | kg | kg | kg | l | l | l
26.9 | 140 | 155 | 0.62419 | 0.25271 | 0.37148 | 0.53263 | 0.23158 | 0.30105
33.7 | 160 | 175 | 0.78386 | 0.31735 | 0.46651 | 0.66889 | 0.29082 | 0.37807
42.4 | 180 | 196 | 0.96265 | 0.38974 | 0.57291 | 0.82145 | 0.35715 | 0.4643
48.3 | 180 | 196 | 0.93306 | 0.37776 | 0.5553 | 0.7962 | 0.34618 | 0.45003
60.3 | 225 | 242 | 1.418 | 0.57409 | 0.84392 | 1.21 | 0.5261 | 0.68393
76.1 | 250 | 267 | 1.6506 | 0.66828 | 0.98237 | 1.4085 | 0.61241 | 0.79613
88.9 | 280 | 297 | 2.0016 | 0.81038 | 1.1913 | 1.7081 | 0.74263 | 0.96542
114.3 | 355 | 377 | 3.2069 | 1.2984 | 1.9086 | 2.7366 | 1.1898 | 1.5468
139.7 | 450 | 472 | 5.08 | 2.0567 | 3.0233 | 4.3349 | 1.8847 | 2.4502
168.3 | 500 | 525 | 6.0538 | 2.4509 | 3.6029 | 5.1659 | 2.246 | 2.9198
219.1 | 630 | 665 | 9.5715 | 3.8751 | 5.6964 | 8.1676 | 3.5511 | 4.6165
273 | 800 | 835 | 15.1546 | 6.1355 | 9.0192 | 12.9318 | 5.6225 | 7.3093
PEH-Montage-T lige, for extrudersvejsning
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250
26.9 | 140 | 0.87419 | 0.96419 | 1.0242 | 1.2484
33.7 | 160 | 1.0339 | 1.1239 | 1.1839 | 1.4081 | 1.5677
42.4 | 180 | 1.2126 | 1.3026 | 1.3626 | 1.5868 | 1.7465 | 1.9253
48.3 | 180 | 1.1831 | 1.2731 | 1.3331 | 1.5572 | 1.7169 | 1.8957
60.3 | 225 | 1.668 | 1.758 | 1.818 | 2.0422 | 2.2019 | 2.3807 | 2.836
76.1 | 250 | 1.9006 | 1.9906 | 2.0506 | 2.2748 | 2.4345 | 2.6133 | 3.0687 | 3.3013
88.9 | 280 | 2.2516 | 2.3416 | 2.4016 | 2.6258 | 2.7855 | 2.9643 | 3.4197 | 3.6523
114.3 | 355 | 3.4569 | 3.5469 | 3.6069 | 3.8311 | 3.9908 | 4.1696 | 4.625 | 4.8576
139.7 | 450 | 5.33 | 5.42 | 5.48 | 5.7042 | 5.8639 | 6.0427 | 6.498 | 6.7307
168.3 | 500 | 6.3038 | 6.3938 | 6.4538 | 6.678 | 6.8377 | 7.0164 | 7.4718 | 7.7044

## Twin S3b
TI 12-13
Skumdossering
Muffeskum
Skummængde i lige muffe Twinrør Serie 3 Isolering
Overstørrelse muffer med indvendig diameter større end kappens ydre diameter.
Lige muffesamlinger
Densitet incl spild: |  |  |  | 80 | kg/m*3
Uisol. rørende: |  |  |  | 220 | mm
Blandingsforhold: |  | A: | 1 | Rumdele |  | 1 | Vægtdele
|  | B: | 1.3 | Rumdele |  | 1.47 | Vægtdele
Densitet A |  |  | 1.09 | kg/l
Densitet B |  |  | 1.235 | kg/l
Middeldensitet A + B |  |  | 1.1719 | kg/l
Medierør | Kappedim. |  | Vægt (kg) |  |  | Volumen (liter) |  |  | Pose
d | D,u | D,i | A+B | A | B | A+B | A | B | Nr.
mm | mm | mm | kg | kg | kg | l | l | l
26.9 | 160 | 175 | 0.80665 | 0.32658 | 0.48007 | 0.68833 | 0.29928 | 0.38906
33.7 | 180 | 196 | 0.99925 | 0.40456 | 0.5947 | 0.85269 | 0.37073 | 0.48196
42.4 | 200 | 216 | 1.1905 | 0.48196 | 0.70849 | 1.0158 | 0.44167 | 0.57417
48.3 | 200 | 216 | 1.1609 | 0.46998 | 0.69088 | 0.99059 | 0.43069 | 0.5599
60.3 | 250 | 267 | 1.7698 | 0.71652 | 1.0533 | 1.5102 | 0.65662 | 0.85361
76.1 | 280 | 297 | 2.1184 | 0.85766 | 1.2608 | 1.8077 | 0.78596 | 1.0217
88.9 | 315 | 337 | 2.7027 | 1.0942 | 1.6085 | 2.3063 | 1.0027 | 1.3036
114.3 | 400 | 422 | 4.201 | 1.7008 | 2.5002 | 3.5848 | 1.5586 | 2.0262
139.7 | 500 | 525 | 6.5408 | 2.6481 | 3.8927 | 5.5815 | 2.4267 | 3.1547
168.3 | 560 | 595 | 8.2212 | 3.3284 | 4.8928 | 7.0154 | 3.0502 | 3.9652
219.1 | 710 | 745 | 12.6899 | 5.1376 | 7.5523 | 10.8287 | 4.7081 | 6.1205
273 | 900 | 935 | 20.048 | 8.1166 | 11.9314 | 17.1075 | 7.438 | 9.6694
PEH-Montage-T lige, for extrudersvejsning
Hovedrør |  | Grenrør
d | D,u
mm | mm | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250
26.9 | 160 | 1.0566 | 1.1566 | 1.2066 | 1.3066 | 1.6133
33.7 | 180 | 1.2493 | 1.3493 | 1.3993 | 1.4993 | 1.8059 | 1.9985
42.4 | 200 | 1.4405 | 1.5405 | 1.5905 | 1.6905 | 1.9971 | 2.1897 | 2.3809
48.3 | 200 | 1.4109 | 1.5109 | 1.5609 | 1.6609 | 1.9675 | 2.1601 | 2.3513
60.3 | 250 | 2.0198 | 2.1198 | 2.1698 | 2.2698 | 2.5765 | 2.7691 | 2.9603 | 3.5396
76.1 | 280 | 2.3684 | 2.4684 | 2.5184 | 2.6184 | 2.9251 | 3.1177 | 3.3089 | 3.8882
88.9 | 315 | 2.9527 | 3.0527 | 3.1027 | 3.2027 | 3.5094 | 3.702 | 3.8932 | 4.4726
114.3 | 400 | 4.451 | 4.551 | 4.601 | 4.701 | 5.0076 | 5.2002 | 5.3914 | 5.9708
139.7 | 500 | 6.7908 | 6.8908 | 6.9408 | 7.0408 | 7.3475 | 7.5401 | 7.7313 | 8.3107

## Overgangsmuffer
TI 12-13
Skumdossering
Muffeskum
Skummængde i Flangeovergangsmuffe
Flangeovergangsmuffe |  | L = 500mm |  |  | (For overgange med 3E-Flex)
Densitet incl spild: |  |  |  | 90 | kg/m*3
Uisol. rørende: |  |  |  | 150 | mm
Blandingsforhold: |  | A: | 1 | Rumdele |  | 1 | Vægtdele
|  | B: | 1.3 | Rumdele |  | 1.47 | Vægtdele
Densitet A |  |  | 1.09 | kg/l
Densitet B |  |  | 1.235 | kg/l
Middeldensitet A + B |  |  | 1.1719 | kg/l
Medierør | Kappedim. |  | Vægt (kg) |  |  | Volumen (liter) |  |  | Pose
d | Enkeltrør | Krop | A+B | A | B | A+B | A | B | Nr.
mm | mm | mm | kg | kg | kg | l | l | l
25 | 2 x 90 | 225 | 1.047 | 0 | 1.047 | 0.8478 | 0 | 0.8478
25 | 2 x 110 | 280 | 1.636 | 0 | 1.636 | 1.3247 | 0 | 1.3247
25 | 2 x 125 | 315 | 2.0776 | 0 | 2.0776 | 1.6823 | 0 | 1.6823
25 | 2 x 140 | 315 | 2.0776 | 0 | 2.0776 | 1.6823 | 0 | 1.6823
25 | 2 x 160 | 355 | 2.6459 | 0 | 2.6459 | 2.1425 | 0 | 2.1425
Flangeovergangsmuffe |  | L = 750mm |  |  | (For overgange med stålrør)
Densitet incl spild: |  |  |  | 90 | kg/m*3
Uisol. rørende: |  |  |  | 225 | mm
Blandingsforhold: |  | A: | 1 | Rumdele |  | 1 | Vægtdele
|  | B: | 1.3 | Rumdele |  | 1.47 | Vægtdele
Densitet A |  |  | 1.09 | kg/l
Densitet B |  |  | 1.235 | kg/l
Middeldensitet A + B |  |  | 1.1719 | kg/l
Medierør | Kappedim. |  | Vægt (kg) |  |  | Volumen (liter) |  |  | Pose
d | Enkeltrør | Krop | A+B | A | B | A+B | A | B | Nr.
mm | mm | mm | kg | kg | kg | l | l | l
25 | 2 x 90 | 225 | 1.5706 | 0 | 1.5706 | 1.2717 | 0 | 1.2717
25 | 2 x 110 | 280 | 1.636 | 0 | 1.636 | 1.3247 | 0 | 1.3247
25 | 2 x 125 | 315 | 2.0776 | 0 | 2.0776 | 1.6823 | 0 | 1.6823
25 | 2 x 140 | 315 | 2.0776 | 0 | 2.0776 | 1.6823 | 0 | 1.6823
25 | 2 x 160 | 355 | 2.6459 | 0 | 2.6459 | 2.1425 | 0 | 2.1425